附件2：水工建筑物（设备）主要检测项目及数量

（一）地基及基础工程

| 名称 | 检测项目 | 检测方法 | 检测标准 | 检测数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地基 | 软弱地基加固（灰土、砂和砂石、粉煤灰、强夯、注浆、预压地基） | 标贯或静(动)力触探或十字板剪切强度，地基承载力检测 | 《既有建筑地基基础加固技术规范》（JGJ123-2000） 《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2002） 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002） | 地基承载力检验每单位工程同一条件下不应少于3点。1000m2以上工程，每100m2至少应有1点，3000m2以上工程，每300m2至少应有1点；每一独立基础下至少应有1点，基槽每20延米有1点及设计要求。 |
|  | 复合地基承载力（水泥土搅拌桩、高压喷射注浆桩、砂石桩、振冲桩、土和灰土挤密桩、水泥粉煤灰碎石桩及夯实水泥土桩） | 复合地基 载荷试验 |  | 总数的0.5%-1%,但不应少于3处。有单桩强度检验要求时，数量为总数的0.5%-1%,但不应少于3根及设计要求。 |
| 桩基础 | 工程基桩承载力（基础设计等级为甲级、乙级的桩基；地质条件复杂，成桩质量可靠性低的灌注桩；本地区采用的新型桩及新工艺等） | 单桩竖向 抗压静载试验 | 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002） 《建筑工程基桩检测技术规范》 （JGJ106-2003） | 同一条件下不少于桩总数的1%，且不应少于3根，当总桩数少于50根时，不应少于2根及设计要求。 |
|  | 桩身质量 | 取芯、声波透射或低应变法 |  | 基础设计等级为甲级或地质条件复杂，成桩质量可靠性低的灌注桩，抽检数量不应少于总数的30%，且不应少于20根；其他桩基工程的抽检数量不应少于总数的20%，且不应少于10根；对混凝土预制桩及地下水位以上且终孔经核验的灌注桩，抽检数量不应少于总数的10%，且不得少于10根；每个柱子承台下不得少于1根及设计要求。 |

（二）堤防及河道疏浚工程

| 名称 | 检测项目 | 检测方法 | 检测标准 | 检测数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土 料 填 筑 | 干密度 | 现场取样 | 《土工试验规程》 SL/T237-1999 《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准—堤防工程》SL634-2012 《水利水电工程施工测量规范》SL52-93 《水利水电工程施工测量规范》DL∕T_5173-2003 《水工混凝土试验规程》SL352-2006 《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS03：2007 | 每2000m堤长至少抽检一个断面，每个断面至少抽检2层，每层不少于3点，且不得在堤防顶层取样。每个单位工程抽检样本点总数不得少于20个。 |
|  | 外观尺寸 | 断面测量 |  | 每2000m堤长至少抽检1个断面， 每个单位工程至少抽检3个断面。 |
| 干(浆)砌石护坡 | 厚度 | 量测 |  | 每2000m堤长至少抽检3点。 每个单位工程至少抽检3点。 |
|  | 平整度 | 量测 |  |  |
| 混凝土护坡及堤顶 道路 | 强度 | 取芯 |  | 每2000m至少抽检一组， 每组3点，每个单位工程至少抽检一组； 或每500m抽检一个点，每个单位工程至少抽检3个点。 |
|  | 厚度 | 量测 |  |  |
|  | 平整度（护坡） 宽度（道路） | 量测 |  |  |
| 护坡垫层 | 厚度 | 量测 |  | 每2000m堤长至少3点。 每个单位工程至少抽检3点。 |
| 河道 疏浚 | 断面尺寸 | 测量 | 《水利水电工程施工测量规范》SL52-93 《疏浚工程施工技术规范》SL17-90 | 每500m堤长至少抽检1个断面， 每个单位工程至少抽检5个断面。 |
| 混凝土防洪墙 | 强 度 | 回弹法 | 《回弹法检凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2011 | 抽检15%至30%墙段 |
|  |  | 取芯 | 《水工混凝土试验规》SL352-2006 《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准—堤防工程》SL634-2012 | 每2000m堤长至少抽检一组，每组3点。 每个单位工程至少抽检一组。 |

(三)水闸（涵洞）、泵站及水库泄（引）水建筑物工程

| 名称 | 检测项目 | 检测 方法 | 检测标准 | 检测数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土料填筑 | 干密度 | 现场 取样 | 《土工试验规程》（SL/T237-1999） 《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准—堤防工程》SL634-2012 《碾压式土石坝施工技术规范》（DL/T 5129-2013） | 小型工程：每座建筑物抽检样本点总数不得少于24个； 中型工程：每座建筑物抽检样本不少于36个。 大型工程：每座建筑物抽检样本不少于48个。 |
| 混 凝 土 工 程 | 强度 | 回弹法或超声回弹综合法 | 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》（JGJ/T23-2011） 《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》（CECS 02:2005） | 小型工程：每类构件抽检比例不少于30%，且不少于1个构件； 中型工程：每类构件抽检比例不少于25%，且不少于2个构件； 大型工程：每类构件抽检比例不少于20%，且不少于3个构件。 单构件时，测区数不少于10个。 |
|  |  | 取芯 | 《水工混凝土试验规》（SL352-2006） 《钻芯法检测混凝土强度技术规程》（CECSO3：2007） | 小型工程：每类构件抽检比例不少于30%，且不少于1个构件； 中型工程：每类构件抽检比例不少于25%，且不少于2个构件； 大型工程：每类构件抽检比例不少于20%，且不少于3个构件； 每个构件不宜少于3个芯样，不应少于2个。 |
|  | 钢筋 位置 | 电磁感应法或其他方法 | 《混凝土中钢筋检测技术规程》（JGJ/T152-2008） | 小型工程：每类构件抽检比例不少于30%，且不少于1个构件； 中型工程：每类构件抽检比例不少于25%，且不少于2个构件； 大型工程：每类构件抽检比例不少于20%，且不少于3个构件。 |

(四)混凝土坝、碾压式土石坝及面板堆石坝

| 名 称 | 检测项目 | 检测方法 | 检测标准 | 检测数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 混凝土坝 | 强度及抗渗性能 | 钻孔取芯、压水试验 | 《水工混凝土试验规》（SL352-2006） 《钻芯法检测混凝土强度技术规程》 （CECSO3：2007） 《水利水电工程钻孔压水试验规程》（SL31-2003） 《水工碾压混凝土施工规范》（SL53-1994） 《水工碾压混凝土施工规范》（DL/T 5112-2009） | 取3～5孔/单位工程。 |
| 碾压混凝土坝 | 强度、层面结合质量及抗渗性能 |  |  |  |
| 混 凝 土 面 板 堆 石 坝 | 填筑料质量：密度、 颗粒级配等 | 试坑取样 | 《混凝土面板堆石坝施工规范》（SL49-2015） 《土工试验规程》（SL237-1999） 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》（JGJ/T23-2011） 《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》（CECS02:2005） | 垫层区密度、颗粒级配：水平1次/500m3～1500m3，斜坡1次/1500m3～3000 m3；过渡区密度、颗粒级配1次/3000 m3～6000m3；主堆石区密度、颗粒级配：坝轴以上1次/4000m3～30000 m3，坝轴以下1次/10000 m3～50000m3。 |
|  | 面板及趾板混凝土强度 | 回弹或超声回弹综合法 |  | 面板抽检比例不少于20%区格，且不应少于3个； 趾板抽检比例不少于25%，且不应少于3个。 |
| 碾压式土石坝 | 黏性土防渗体：干密度、含水率等； 其他坝料及部位：干密度、颗粒级配、含泥量、含水率等 | 试坑取样 | 《碾压式土石坝施工技术规范》（DL/T5129-2013） 《土工试验规程》（SL237-1999） | 防渗体干密度、含水率1次/200 m3～500m3；反滤料干密度、含泥量、颗粒级配1次/200m3～500m3，每层至少一次；过渡料干密度、颗粒级配1次/500m3～1000 m3，每层至少一次；坝壳砂砾（卵）料干密度、颗粒级配1次/5000 m3～10000m3；坝壳砾质土干密度、含水率1次/3000m3～6000m3。 |

(五)防渗工程

| 名称 | 检测项目 | 检测方法 | 检测标准 | 检测数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 帷幕灌浆 | 渗透系数 | 钻孔取芯、压水试验 | 《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》（SL62—14） 《水利水电工程钻孔压水试验规程》（SL31-2003） | 灌浆总孔数的2～5%，每3个单元工程至少布置1个检查孔，并进行压水试验，位置应具有代表性。 |
| 混凝土防渗墙 | 渗透系数、完整性和均匀性、墙体有效深度、抗压强度、弹性模量等。 | 钻孔取芯、压水试验、无损检测 | 《水利水电工程混凝土防渗墙施工技术规范》（SL174-2014） 《水利水电工程混凝土防渗墙施工规范》（DL/T5199-2004） 《水利水电工程钻孔压水试验规程》（SL31-2003） 《水工混凝土试验规》（SL352-2006） 《水利水电工程物探规程》（SL326-2005） | 钻孔取芯：1孔/10～20个槽段或1孔/50～100米，且每项工程不少于3～5孔（位置应具有代表性），压水试验1～3组（段）/孔；室内渗透、抗压强度、弹性模量试验不少于6组。 开挖：1处/500米，且每项工程不少于3处。 无损检测：全程 |
| 高喷墙 | 渗透系数（透水率）、连续性和均匀性、墙体有效深度、抗压强度、弹性模量等。 | 围井检查 或钻孔取芯、（注水或抽水试验）、开挖及无损检测 | 《水电水利工程高压喷射灌浆技术规范》（DL/T5200-2004） 《水工混凝土试验规》（SL352-2006） 《水利水电工程注水试验规程》（SL345-2007） 《水利水电工程物探规程》（SL326-2005） | 围井试验：1个/3～5个单元，至少布置1个； 钻孔（透水率、强度等）：1孔/300～500米，且每项工程不少于3～5孔（位置应具有代表性）；室内渗透、抗压强度试验不少于6组。 开挖：1处/500米，且每项工程不少于3处。 无损检测：全程 |
| 多头小直径深层搅拌桩防渗墙 | 渗透系数、墙体厚度、连续性和均匀性、墙体有效深度、抗压强度等。 | 钻孔取芯 （注水试验）、开挖、探地雷达、高密度点法等 | 《土工试验规程》（SL237-1999） 《水工混凝土试验规》（SL352-2006 《水利水电工程注水试验规程》（SL345-2007） 《水利水电工程物探规程》（SL326-2005） | 钻孔取芯（注水）：1孔/300～500米，且每项工程不少于3～5孔（位置应具有代表性）；室内渗透、抗压强度试验不少于6组。 开挖：1处/500米，且每项工程不少于3处。 无损检测：全程 |

（六）泵站（水电站）、水闸工程金属结构制作及电气、机械设备安装

| 名称 |  | 检测项目 |  | 检测方法 |  | 检测标准 | 检测数量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机泵安装 |  | 高程 |  | 水准仪测量 |  | 《泵站安装及验收规范》（SL317-2004） 《旋转电机噪声测定方法及限值》（GB10069.3-2008） 第3部分噪声限值 | 三台（套）及以下全检，三台（套）以上抽检50%。 |  |  |
|  |  | 机组水平度 |  | 水平仪测量 |  |  |  |  |  |
|  |  | 机组径向参数 |  | 千分尺测量 |  |  |  |  |  |
|  |  | 间隙 |  | 塞尺、游标卡尺 |  |  |  |  |  |
|  |  | 机组各部摆度 |  | 百分表测量 |  |  |  |  |  |
|  |  | 机组运行振动、噪声、电流、电压、功率、功率因数 |  | 测振仪、噪声仪、电量仪测量 |  |  |  |  |  |
| 电气设备安装 |  | 绝缘电阻 |  | 电阻仪测量 |  | 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB-50150-2006） |  |  |  |
|  |  | 绕组直流电阻 |  | 电阻仪测量 |  |  |  |  |  |
|  |  | 绕组直流耐压 及泄漏电流 |  | 试验变压器 |  |  |  |  |  |
|  |  | 交流耐压 |  | 试验变压器 |  |  |  |  |  |
|  |  | 绕组介质损耗 |  | 介损仪测量 |  |  |  |  |  |
|  |  | 接地装置接地电阻 |  | 电阻仪测量 |  |  |  |  |  |
|  |  | 开关导电回路电阻 |  | 电阻仪测量 |  |  |  |  |  |
|  |  | 开关动作特性 |  | 开关仪测量 |  |  |  |  |  |
|  |  | 继电保护调试 |  | 综保仪测量 |  |  |  |  |  |
| 启闭机清污机安装 |  | 启闭机平台水平 |  | 水平仪 |  | 《水利水电工程启闭机制造安装及验收规范》（SL381-2007） |  |  |  |
|  |  | 启吊中心线偏差 |  | 千分尺、卡尺 |  |  |  |  |  |
|  |  | 机座与基础板的间隙 |  | 塞尺 |  |  |  |  |  |
|  |  | 启闭机振动 |  | 振动仪检测 |  |  |  |  |  |
|  |  | 启闭机噪声 |  | 噪声仪检测 |  |  |  |  |  |
|  | 钢闸门 制造 （碳素钢） |  | 焊缝内部缺陷 |  | 超声 波探伤 | 《水电水利工程钢闸门制造安装及验收规范》 （DL/T 5018-2004） 《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果的分级》 （GB/T 11345-2014） |  | 同规格及型式的闸门：抽检数量不少于50%，每种类别的闸门不少于1扇 ； 制造、组装检测项目：根据闸门的具体型式及结构尺寸，不少于规范规定的主要检测项次。 |  |
|  |  |  | 涂层 厚度 |  | 磁阻法 | 《水电水利工程钢闸门制造安装及验收规范》 （DL/T 5018-2004） 《水工金属结构防腐蚀规范》（SL105-2007） |  |  |  |
|  |  |  | 几何 尺寸 |  | 量测 | 《水电水利工程钢闸门制造安装及验收规范》 （DL/T 5018-2004） |  |  |  |
|  | 压力 钢管 （碳素钢） |  | 焊缝内部缺陷 |  | 超声波 探伤 | 《水利工程压力钢管制造安装及验收规范》（SL432-2008） 《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果的分级》（GB/T 11345-2014） |  | 同规格及型式的管节：抽检数量不少于50%，每种型式的管节不少于1节 制造、组装检测项目：根据管节的具体型式及结构尺寸，不少于规范规定的主要检测项次。 |  |
|  |  |  |  |  | 射线探伤 | 《金属熔化焊焊接接头射线照相》（GB/T 3323-2005） |  |  |  |
|  |  |  | 涂层 厚度 |  | 磁阻法(数字或指针式测厚仪) | 《水利工程压力钢管制造安装及验收规范》（SL432-2008） 《水工金属结构防腐蚀规范》（SL105-2007） |  |  |  |
|  |  |  | 结构 尺寸 |  | 量测 | 《水利工程压力钢管制造安装及验收规范》（SL432-2008） |  |  |  |

（七）自动化系统

| 检测项目 | 分项 | 检测方法 | 检测标准 | 检测数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据采集传感器 | 闸门开度 | 仪器测量 | 《水利水电工程启闭机制造、安装及验收规范》（SL381-2007） 《自动化仪表施工及验收规范》GB50093-2002 | 3孔及以下全检， 3孔以上抽检50%。 | 同时核实仪表与计算机开度数据 |
|  | 水位 |  | 《浮子式水位计》（GB/T11828.1- 2002） 《压力式水位计》（GB/T11828.1- 2002） 《自动化仪表施工及验收规范》（GB50093-2002） | 抽样20%， 不少于5个。 |  |
|  | 闸底板扬压力 |  | 《地下水位监测规范》（SL183-2005） 《压力式水位计》（GB/T11828.1-2002） 《自动化仪表施工及验收规范》（GB50093-2002） | 抽样30%， 不少于5个。 |  |
| 视频图象系统图象质量和功能 | 摄象机图象 | 比对法（标准卡片） | 《智能建筑检测规范》（GB50339-2003） | 5台及以下摄象机全检，5台以上50%抽样。 | 检测参数 （1）图象水平清晰度 （2）图象垂直清晰度 （3）视频信号强度 （4）云台四方向转动 |
|  | 摄象机基本功能检测 | 操作试验法 | 《智能建筑检测规范》（GB50339-2003） |  |  |
|  | 硬录象机基本功能检测 |  | 《智能建筑检测规范》(GB50339-2003) | 全检 |  |
| 计算机监控中心检测 | 综合布线检测 | 仪器 测量法 | 《智能建筑检测规范》(GB50339-2003) | 抽检6项基本参数 | 检测参数 (1)衰减(插入损耗IL) (2) 回波损耗（RL） (3)传输延时(4)直流环路电阻（5）光钎功率（6）光纤衰减 |

注：1、表中未列的其他检验项目和依据见相关标准。

2、设计文件对检测项目、部位及数量有规定的，从其规定。

3、国家及行业颁布新规程规范及技术标准，则按新规程规范及技术标准执行。